197 348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 12, лит «А», офис 28
Р/с  407 028 100 030 000 015 67 Филиал «CEBEPHAЯ CTOЛИЦА» AO «PAЙФФАЙЗЕНБАНК» г. CAHКТ-ПЕTEPБУРГ

ИНН 781 902 64 20 КПП 781 901 001

ТЕЛ/ФАКС: 300-14-31, 703-12-27

ПРОТОКОЛ № __ от _

- __________________________________________________________________________________

(наименование объекта испытания)

- Лестница пожарная (эвакуационная) № 1 типа П1-1 (вертикальная) (Н= 5,5 м,  Хступеней= 21, Хбалок= 8), ведущая на кровлю здания с уровня земли._____________________________________

(характеристики объекта испытания /этажность, высота/ и количество испытуемых элементов)

- условия проведения испытаний: дневное время, хорошая видимость, скорость ветра 5 м/с________

- средства испытаний: тросики, лебедка, калибровочные грузы, ручной гидравлически инструмент, мерительный инструмент (микрометр, динамометр и т. д.)_______________________________

- визуальный осмотр лестницы: _элементы конструкции лестницы надежно присоединены друг к другу, конструкция в целом  надежно закреплена к стене здания.___________________________

- расчет величины нагрузки на балку крепления лестницы:

Р бал =((H * K2)/(K1 * X)) * K3 = ((5,5 * 120)/(2,5 * 8)) * 1,5 = 49,5 =  50 кг.

где,   	Н – высота лестницы;

К2 – максимальная масса 1-го пожарного, принимается равной 120 кг;

К1 – коэффициент, равный высоте расположения 1-го пожарного на лестнице, м. Принимается равным 2,5.

Х – количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене;

К3 – коэффициент запаса прочности, принимаемый равным 1,5.

- результаты испытаний:

| № п/п | Наименование определяемого показателя | Нагрузка, кгс | Кол-во точек испытаний | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ступеньки лестницы | 180 | 5 | Без остаточной деформации |
| 2 | Балки крепления лестницы | 100* | 3* | Без остаточной деформации |

* НПБ 245-01 (… испытание балок проводим парами, увеличивая нагрузку в 2 раза).

- заключение:

____ Лестница пожарная (эвакуационная) № 1 типа П1-1 (вертикальная), ведущая на кровлю здания с уровня земли, соответствует требованиям норм и стандартов НПБ 245-2001, ГОСТ Р 53254-2009.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Испытания проводили:

# Главный инженер ООО «Техно - ВиД»      	________________________ /_______________/

# Технический консультант ООО «Техно - ВиД» 	_______________________ /________________/

Экземпляр протокола получил:

Представитель объекта:

_______________________________		________________________ /_______________/