## Определение необходимого минимального количества огнетушителей для защиты конкретного объекта

#### Нормы оснащения помещений переносными огнетушителями

| Категория помещения (по НПБ 105-95) | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л | Порошковые огнетушители вместимостью, л | Хладоновые огнетушители вместимостью | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 10 | 2(3) л | 2 | 5(8) |
| А,Б,В (горючие газы и жидкости) | 200 | А | 2++ | – | 2+ | 1++ | – | – | – |
|  |  | В | 4+ | – | 2+ | 1++ | 4+ | – | – |
|  |  | С | – | – | 2+ | 1++ | 4+ | – | – |
|  |  | Д | – | – | 2+ | 1++ | – | – | – |
|  |  | Е | – | – | 2+ | 1++ | – | – | 2++ |
| В | 400 | А | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | – | – | 2+ |
|  |  | Д | – | – | 2+ | 1++ | – | – | – |
|  |  | Е | – | – | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
|  |  | В | 2+ | – | 2++ | 1+ | – | – | – |
| Г | 800 | С | – | 4+ | 2++ | 1+ | – | – | – |
|  |  | А | 2++ | 4+ | 2++ | 1+ | – | – | – |
|  |  | Д | – | – | 2+ | 1++ | – | – | – |
| Г, Д | 1800 | Е | – | 2+ | 2++ | 1+ | 2+ | 4+ | 2++ |
| Общественные здания | 800 | А | 4++ | 8+ | 4++ | 2+ | – | – | 4+ |
|  |  | Е | – | – | 4++ | 2+ | 4+ | 4+ | 2++ |

Примечания:

1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок типа АВСЕ; для классов В, С и Е – типа ВСЕ или АВСЕ и для класса Д – типа Д.

2. Знаком ++ отмечены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители; знаком + огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в табл. 1 или 2 перед знаком ++ или +.

#### Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Воздушно-пенные огнетушители вместимостью 100 л | Комбинированные огнетушители (пена-порошок) вместимостью 100 л | Порошковые огнетушители вместимостью 100 л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 500 | А | 1++ | 1++ | 1++ | – | 3+ |
|  |  | В | 2+ | 1++ | 1++ | – | 3+ |
|  |  | С | – | 1+ | 1++ | – | 3+ |
|  |  | Д | – | – | 1++ | – | – |
|  |  | Е | – | – | 1+ | 2+ | 1++ |
| В (кроме горючих газов и жидкостей), Г | 800 | А | 1++ | 1++ | 1++ | 4+ | 2+ |
|  |  | В | 2+ | 1++ | 1++ | – | 3+ |
|  |  | С | – | 1+ | 1++ | – | 3+ |
|  |  | Д | – | – | 1++ | – | – |
|  |  | Е | – | – | 1+ | 1++ | 1+ |

Примечания:

1. Для тушения очагов пожара различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок типа АВСЕ; для классов В, С и Е – типа ВСЕ или АВСЕ и для класса Д – типа Д.

2. Знаком ++ отмечены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители; знаком + огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых или при соответствующем обосновании; знаком – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

НПБ 166-97. «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».